АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ЭП Автоматические выключатели серии ЭП используются для проведения тока в нормальном режиме, отключения тока при перегрузках, коротких замыканиях и недопустимом снижении напряжения в цепях переменного тока частотой 50 Гц и напряжением до 690 В, а также для нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей. Применяются в распределительных устройствах в качестве вводных, секционных и распределительных аппаратов, выключателей питания с берега, в том числе на судах неограниченного района плавания. Выключатели соответствуют техническим требованиям ГОСТ Р 50030.2 – 99, предъявляемым к низковольтной коммутационной аппаратуре, а также требованиям Российского Морского Регистра Судоходства. Степень защиты выключателей соответствует IP 20 по ГОСТ 14254 - 96. Виды защит и контролируемые параметры Основные защиты защита от перегрузки; защита от КЗ с кратковременной выдержкой времени; защита мгновенного действия; защита нейтрали от перегрузки; защита замыкания на землю. Дополнительные защиты тепловая память; защита электродвигателя; защита от обрыва фазы. Измеряемые параметры ток; напряжение; частота; активная и реактивная мощность и энергия; коэффициент мощности; гармонический состав; небаланс токов и напряжений, и др. Сервисные функции индикация на буквенно-цифровом или графическом дисплее; набор дополнительных внешних модулей для организации взаимодействия с другим оборудованием и для реализации сервисных функций; коммуникационные возможности; тестирование. Комплектация выключателей Модульная конструкция выключателя и дополнительного оборудования позволяет производить дооснащение прямо на объекте. Комплектация выключателей может меняться в зависимости от предъявляемых к ним требованиям. Привод электромеханический; ручной. Виды расцепителей Максимальный расцепитель тока электронный максимальный расцепитель тока на номинальные токи 630, 800, 1000, 1250, 1600 А. Независимые расцепители независимый расцепитель переменного тока частотой 50 Гц на номинальные напряжения 110, 230 В; независимый расцепитель постоянного тока на номинальные напряжения 24, 30, 48, 60, 110 и 220 В; независимый расцепитель переменного тока частотой 50 Гц с функцией накопления энергии (время хранения не более 5 мин., время зарядки не менее 5 с) на номинальные напряжения 110, 230 В; независимый расцепитель постоянного тока с функцией накопления энергии (время хранения не более 5 мин., время зарядки не менее 5 с) на номинальные напряжения 110, 220 В. Минимальные расцепители тока минимальный расцепитель напряжения переменного тока частотой 50 Гц (выдержка времени 0 или 100 мс) на номинальные напряжения 110 -127 , 208 - 240 , 380 – 415 В; минимальный расцепитель напряжения постоянного тока (выдержка времени 0 или 100 мс) на номинальные напряжения 24 , 30 , 48 , 110 , 220 – 250 В; минимальный расцепитель напряжения переменного тока частотой 50 Гц (выдержка времени от 0.2 до 3.2 с) на номинальные напряжения 110 -127, 208 - 240 , 380 – 415 В; минимальный расцепитель напряжения постоянного тока (выдержка времени от 0.2 до 3.2 с ) на номинальные напряжения 48, 110, 220 – 250 В. Допускается установка вместе с электронным максимальным расцепителем тока, независимого расцепителя и минимального расцепителя напряжения, либо двух независимых расцепителей. Электромагнит включения переменный ток частотой 50 Гц на номинальные напряжения 110, 230 В; постоянный ток на номинальные напряжения 24 , 30 , 48 , 60 ,110 и 220 В. Свободные (вспомогательные) контакты 2 замыкающих контакта, 2 размыкающих контакта; 4 замыкающих контакта, 4 размыкающих контакта; 6 замыкающих контакта, 2 размыкающих контакта; 5 замыкающих контакта, 3 размыкающих контакта. Способ установки выключателей стационарный; выдвижной. Способ присоединения внешних токоведущих шин Выключатель стационарного исполнения: заднее горизонтальное присоединение; заднее вертикальное присоединение; фронтальное присоединение (одно отверстие или один ряд отверстий на верхних и нижних шинах); фронтальное присоединение (два отверстия или два ряда отверстий на верхних и нижних шинах); Выключатель выдвижного исполнения: фронтальное присоединение (одно отверстие или один ряд отверстий на верхних и нижних шинах); фронтальное присоединение (два отверстия или два ряда отверстий на верхних и нижних шинах); заднее горизонтальное присоединение; заднее вертикальное присоединение; фланцевое присоединение. Основные параметры и характеристики выключателей Типо-размер Тип выключателя Номи-нальный ток вык-лючате-ля I n , А Класс отключа-ющей способ-ности Номиналь-ное рабо-чее напря-жение U e, В Придельная коммутационная способность Ном. кратковременно выдерживаемый ток lcw, kA Коэффи-циент мощнос-ти сети, cos ? Цикл: О-П-ВО-П-ВО Длительность, С lcm, kA lcm, kA lcm, kA n 0,5 1 2 3 4 A EP-AN06 630 N до 415 105 50 1 42 42 29 24 21 0,25 EP-AN08 800 EP-AN10 1000 до 440 EP-AN12 1250 EP-AN16 1600 до 690 88 42 EP-AS06 630 S до 415 143 65 1 65 50 35 0,2 EP-AS08 800 EP-AS10 1000 до 440 EP-AS12 1250 EP-AS16 1600 до 690 105 50 0,25 B EP-BS800 800 S до 415 176 80 1 65 65 46 37 32 0,2 EP-BS1000 1000 до 440 EP-BS1250 1250 EP-BS1600 1600 до 690 165 75 EP-BH800 800 H до 415 220 100 1 85 65 46 37 32 0,2 EP-BH1000 1000 до 440 EP-BH1250 1250 EP-BH1600 1600 до 690 187 85